## Eerste conclusie
|  | 2023 |  | 2025 |  | 2030
|  | Verbruik | Piekwaarde | Verbruik | Piekwaarde | Verbruik | Piekwaarde
| Bus remise | 17500 | 5150 | 21000 | 6000 | 31500 | 9024
| Gemeente wagenpark | 800 | 250 | 5000 | 1589 | 10000 | 3137
| Gemeente kantoren | 150 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100
| Sligro | 3200 | 1000 | 5000 | 1500 | 16500 | 4850
| Huisvesting Wonen Breburg | 375 | 150 | 3750 | 150 | 3750 | 150
| Totaal | 22025 | 6650 | 35650 | 9339 | 62650 | 17261
* | 27-1 afstemming Paul. Huisvesting: 150 woningen*2500 kWh/ 1000. Voor de huisvesting van 3750 MWh vertaal ik dat naar ongeveer 1000 woningen met een verbruik van 3500 tot 4000kWh per huishouden per jaar. Elk huis krijgt een 8kVA = 1x 35A aansluiting, maar door de ongelijkheid in belasting, enkele piekbelastingen en verder lage belasting (rond 10kWh per dag) dat is een gemiddelde van 450W, met een gemiddelde marge van 2x, of 3x zou dit neerkomen op een aansluiting op Middenspanningsniveau van 900kVA of 1350kVA.
** | 27-`1 Afstemming Paul. Verbruik kantoren: 2877mm2 kantoor à 50kWh/m2 = 143,85 MWh per jaar, geeft een piek van 90 tot 100kVA dus een aansluitwaarde 3x 160A 400V In het overzicht beneden heb ik voor het kantoor als continue bedrijf gerekend. Bij de piekwaarde van 293kVA hoort een verbruik van 500 MWh in plaats van 900MWh
Om alle benodigde elektrische energie met zonnepanelen op te wekken zijn ongeveer 3 panelen van 350Wp
per MWh energie nodig. Dus voor 2023 ruim 67.000 PV panelen. Voor 2025 ruim 95.000 PV panelen en
voor 2030 meer dan 175.000 PV panelen.
Als je niets doet, volgt het piekvermogen (= aansluitwaarde) de trend van de benodigde, stijgende hoeveelheid
elektrische energie (Verbruik in MWh per jaar)
Echter door niet alle energie door het openbare netwerk te laten lopen en vooral te zorgen dat bij de piekvraag
deze niet via het openbare net hoeft te lopen, kan de netbelasting = maximale aansluitwaarde worden verlaagd.
Dit kan worden gedaan door slim laden en daarmee verlagen van de pieken (verbruiksoptimalisatie) of door
opslag van Zonne energie op momenten dat deze net nodig is en deze opgeslagen energie te gebruiken bij
piekvragen (aanbod optimalisatie door tijdelijke opslag in batterijen)
De opbrengst van PV panelen is afhankelijk van de plaats tov van de zon. Dit varieert al binnen Nederland,
maar ook de hoek waaronder de zonnestralen worden gevangen ( de zgn tabel van Hespul).
Daarnaast is de opbrengst seizoensafhankelijk.
| De plaats in Nederland is vast en de hoek waaronder de zonnestralen worden gevangen kan worden | [7 empty] | Kwartieropbrengst 1000 PV panelen gemeten in 2020
geoptimaliseerd, maar de verdeling over de seizoenen blijft variabel.
Het verbruik van elektriciteit is voor de meeste gebruikers in deze setting waarschijnlijk dagelijks hetzelfde,
maar over de dag verspreidt wisselend (zie kwartiergebruik buslaadstation)
Indien ook de de verwarming van gebouwen via warmtepompen elektrisch gedreven wordt, zal het energieverbruik
niet alleen een dag/nacht ritme hebben, maar ook een seizoensgebonden ritme krijgen.
Het energieverbruik voor vervoer (bussen en vrachtwagens) zal waarschijnlijk veel groter zijn dan het energie-
verbruik voor verwarming, waardoor het dagelijkse ritme van het vervoer de voornaamste component in het
energieverbruik zal blijven. Zowel in de zomer als in de winter.
Het dag/nacht ritme zal in zonrijke periodes met een tijdelijk buffer (batterij) kunnen worden overbrugd. Het
| seizoensritme heeft een dusdanig grote tijdelijke opslag nodig (zomerse opwek bewaren voor de winter) dat | [6 empty] | Kwartiergebruik buslaadstation over 7 dagen, zonder rekening te houden met weekend
de grootte van de batterij niet meer economisch haalbaar is. De grootte van de batterij voor overbrugging van
het dag/nacht ritme zal bepaald moeten worden en dan kan bekeken worden of dit economisch haalbaar is.
Uitgaande van een busdienstregeling die het hele jaar hetzelfde is, zal per maand 8,25% (1/12 van het jaar)
| aan energie nodig zijn, terwijl in januari slecht 3% van de PV opbrengst en in juni 13% wordt opgewekt. | [8 empty] | Gemiddelde Jaarroductie PV panelen, verdeeld over de maanden
| Voor januari zou je dus 8,25/3 = 2,75x zoveel PV panelen nodig hebben voor voldoende energie, maar dan zou je | [7 empty] | Het doel van de energietransitie is naast schoon ook betrouwbaar en betaalbaar en zeker voor deze laatste
| in juni 2,75*13/8,25 = 4,3 x zoveel energieopwekken dan noodzakelijk. Maar dat betekent ook 2,75 x 175000 | [7 empty] | twee is nader onderzoek noodzakelijk. Door de tijd zullen oplossingen goedkoper worden, maar een bepaald
| is ruim 480.000 PV panelen. Die kun je nooit kwijt (240 voetbalvelden vol). | [7 empty] | niveau zal het nooit onderschreiden.
| Met een jaarverbruik van 31.500 MWh elektriciteit, betekent een dagverbruik van ruim 86 MWh. Met een onbalans | [7 empty] | Onderzoek zal nodig zijn naar een betere inschatting van het verbruik en de mogelijkheden om de onbalans
| tussen opwek en verbruik zal een opslag van de helft, of een kwart van deze energie in een batterij (tussen april | [7 empty] | te herstellen. Waterstof, Batterij, warmte opslag, extra flexibele verbruikers, etc.
| en september) een batterij van 20 tot 40MWh betekenen (de echte waarde zal uit simulatie berekeningen | [7 empty] | Daarnaast ook een optimale grootte van het zonnepark, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt,
| moeten worden uitgerekend). Een batterij van 1MWh kost rond de €300.000,-- en is zo groot als een 40voets | [7 empty] | zonder energie weg te gooien, in combinatie met opslag en inkoop van energie.
| zeecontainer. Reken maar uit hoe groot een batterij van 20 of 40MWh groot is en kost. Dit zijn niet de oplossingen | [7 empty] | Nul op de meter zonder dat er aan het net kan worden teruggeleverd zal hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn.
die de business sluitend maken.
Aansluitvermogen: Voor de 150 huisaansluitingen voor kleine tijdelijke huizen met een gemiddeld verbruik van 2500kWh per jaar wordt het piekvermogen per woning bepaald door de maximaal aan te sluiten verbruikers. De grootste verbruikers zijn de wasmachine (2,5kW), de friteuse (3kW) en soms een koffiezet apparaat of ander huishoudapparaat. In totaal worden huishoudens met 1x35A = 8kVA of 3x 25A = 17,5kVA uitgerust. De 1x35A (8kVA) is voor de meeste mensen voldoende, behalve als er een extra groot elektrisch fornuis wordt geplaatst met een aansluitwaarde van bijv. 10kW. Aangezien het uitgangspunt is dat op gas wordt gestookt en verwarmd is dus 8kVa per huishouden voldoende. Bijgevoegd voorbeeld laat het vermogensverloop van een willekeurige dag van een huishouden (mijn huis) zien op een dag dat niet gewassen wordt. Er zijn korte pieken bij het opstaan (koffie en thee zetten) en bij het bereiden van het avondeten. Het maximum van 8kW wordt hier bij lange na niet gehaald, maar moet wel beschikbaar zijn voor wassen, strijken en andere stroomslurpers. Nu wassen en frituren niet alle mensen gelijker tijd, dus hoeft de 8kW per huishouden niet met 150 te worden vermenigvuldigd, maar kan een gelijktijdigheidsfactor worden gehanteerd. Het totale vermogen dat beschikbaar moet zijn voor de 150 kleine woningen is dus veel lager dan 150 x 8kVA. Eerder 10 tot 20% van deze waarde.
CO2 uitstoot: Volgens het IPPC is de gemiddelde uitstoot voor elektriciteit (okt 2020) in Nederland 397 gCO2eq/kWh gebaseerd op het feit dat in Nederland de elektriciteit voornamelijk uit gas, kolen en windturbines komt. Op windrijke dagen zakt de CO2-emissie naar 250g/kWh. Bij wind luwe werkdagen kan deze stijgen tot boven 500 g/kWh. Ook voor duurzame bronnen is volgens het IPCC de uitstoot niet nul, vanwege het produceren van de benodigde installaties en het onderhoud daarvan. Voor waterkracht 24 gCO2eq/kWh; voor wind 11 gCO2eq/kWh; voor zon 45 gCO2eq/kWh; voor biomassa 230 gCO2eq/kWh en voor nucleair 12 gCO2eq/kWh. Door de toepassing van opwek van elektriciteit door zonnepanelen valt dus nog veel te bereiken. Nul op de meter is dus niet hetzelfde als nul CO2 uitstoot.

## Baseload
BASELOAD OPWEK in gebied (in kW)
Partij | 2021
Busremise | 0
Gemeente wagenpark | 0
Gemeente gebouwen | 0
Sligro | 2000
Konings drinks | 1285

## Totaal vermogen
SCENARIO 1A INSCHATTING EXTRA Vermogensvraag in kW |  |  | 2023 | 2025 | 2030 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Partij | Dag profiel | Nacht profiel |  |  |  | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Busremise | Bijladen | Laden | 5150 | 6000 | 9024 | 1350 | 5150 | 2700 | 6000 | 4050 | 9024
Gemeente wagenpark | Bijladen | Laden | 250 | 1589 | 3137 |  | 250 | 750 | 1589 | 900 | 3137
Gemeente gebouwen | Kantoor |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAAL |  |  | 5500 | 7689 | 12261 | 1450 | 5400 | 3550 | 7589 | 5050 | 12161
SCENARIO 1B INSCHATTING EXTRA Vermogensvraag in kW |  |  | 2023 | 2025 | 2030 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Partij | Dag profiel | Nacht profiel |  |  |  | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Busremise | Bijladen | Laden | 5150 | 6000 | 9024 | 1350 | 5150 | 2700 | 6000 | 4050 | 9024
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gemeente wagenpark | Bijladen | Laden | 250 | 1589 | 3137 | 0 | 250 | 750 | 1589 | 900 | 3137
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gemeente gebouwen | Kantoor |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Sligro | Productie | Geen extra productie
EV | Bijladen | Laden | 0 | 500 | 3850 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3850 | 0
TOTAAL |  |  | 5500 | 8189 | 16111 | 1450 | 5400 | 4050 | 7589 | 8900 | 12161
SCENARIO 2 EXTRA Vermogensvraag in kW |  |  | 2023 | 2025 | 2030 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Partij | Dag profiel | Nacht profiel |  |  |  | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Busremise | Bijladen | Laden | 5150 | 6000 | 9024 | 1350 | 5150 | 2700 | 6000 | 4050 | 9024
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gemeente wagenpark | Bijladen | Laden | 250 | 1589 | 3137 | 0 | 250 | 750 | 1589 | 900 | 3137
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gemeente gebouwen |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Sligro | Productie | Geen
| Bijladen | Laden |  | 500 | 3850 |  |  | 500 | 0 | 3850 | 0
Konings drinks | Elektrificatie productie* | Vanaf 2024 ook 's nachts productie |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000
TOTAAL |  |  | 5500 | 8189 | 18111 | 1450 | 5400 | 4050 | 7589

## Busremise
BUSREMISE |  |  | 2023 | 2025 | 2030 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik in KW Piek | Dag | Nacht |  |  |  | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
66 bussen in 2023 |  |  | 5150 |  |  | 1350 | 5150
125 bussen in 2025 | Bijladen | Laden |  | 6000 |  |  |  | 2700 | 6000
Min 155 bussen in 2030 | Bijladen | Laden
Max 188 bussen in 2030 | Bijladen | Laden |  |  | 9024 |  |  |  |  | 4050 | 9024
Verbruik in kWh
Opwek | kWh | M2 zon
S3 minimaal - kantoor eigen gebruik (inschatting kantooropp) | 19500 | 150
S2 medium | 162500 | 1250
S1 maximaal - alle daken en solar carport voor parkeergedeelte
Aansluiting
Huidig 250 kva
Cjifers op 66 bussen gebaseerd met ieder eigen lader, geextrapoleerd naar 188 (>10 MW); aanname alles boven 10 MW wegregelen met gelijktijdigheid oplossingen (Stevin)
Vervoerders die elektrisch gaan rijden kunnen gebruik maken van emissie rechten systeem ; hierin kunnen ze handelen, deze verkopen ; business model (Stevin)
Kan alleen op zuivere aansluiting van vervoerders! (Stevin)
Wettelijk
In 2025: Green deal - 50% nieuwverkopen stekker, 15% volledig elektrisch
Ambities
Ambitie Brabant zero emissie 2025, landelijk 2030
Geen plannen opwek; mag niet terugleveren naar het net en mismatch energieprofiel
Aanname
Mogelijk bussen meer efficient in de toekomst
O.b.v. referentiecase Eindhoven - 104 laadplekken voor 125 E-bussen- aanname: - 25 snellaadplekken - 100 plekken voor nachtladers
450 kW vermogen snellader, 60 kW nachtlader
Aanname in 2023 overdag 3 snellaadplekken en in 2025 overdag 6 snellaadplekken
Bron gemeente Breda of bron inschatting o.b.v. busremise Eindhoven
Rekening houden met gelijktijdigheid!! Maatregelen voorkomen pieken
Inschatting verbruik ontwikkeling in de tijd, rekening houdend met groei elektrische vervoer
Feedback Pierre van Driel
Bron:
VERTROUWELIJK 210922 Uitgangspunten bussen remise Breda Druivenstraat
Zero Emissie transitie Breda 22-03-2021
NB
1. Uit de bron met de uitgangspunten bussen is het verbruik niet goed te halen
2. Inschatting maken hoeveel overdag bijladen. Zie ook onderstaande link van Jurgen
https://www.postiljon.nl/nieuws/algemeen/99178/nieuwe-elektrische-bussen-in-zoetermeer-
3. In 2023 aanbesteding, die start in 2025. Uitvraag 100% zero emissie
Note on D3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Document Zero Emissie Breda
Note on G3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 3*450 KW 3 laders pantograaf
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 6*450 KW
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 100*60 KW
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9 snelladers 450 KW
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 80% 188 bussen laad 'nachts
Note on C16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 200 meter * 100 meter (Google maps); ruimte voor zon inschatting 50*25 m

## Gemeente wagenpark
GEMEENTEWERF |  |  | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik in KW Piek | Dag | Nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
17 hybride vrachtwagen | Bijladen? | 250 |  | 250
2 waterstof vrachtwagens
Overzicht gemeente vervoer
Bus: 2 | [5 empty] | 60 |  | 96
Auto: 1 | [5 empty] | 17 |  | 17
Vrachtauto's : 63, waarvan 17 hybride |  |  |  |  | 750 | 1512 | 900 | 3024
AHW (afval haal wagen): 3 (2 waterstof, aanname 3e ook waterstof)
Piekvermogen KW |  |  |  |  | 750 | 1589 | 900 | 3137
Opwek
Aansluiting
Huidig 250 KVA
Wettelijk
In 2025: Green deal - 50% nieuwverkopen stekker, 15% volledig elektrisch
Ambities
Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche - voorbeeld rol voor gemeente staat genoemd in convenant bij CO2 emissie en om klimaatverandering tegen te gaan
2025: nieuw aan te schaffen voertuigen op Duurzame brandstof of Zero Emissie. Bestaande voertuigen waar mogelijk met duurzame dropin-fue
2030: nieuw aan te schaffen voertuigen Zero Emissie. Conventionele voertuigen uitfaseren.
2035 - 2040: alle voertuigen Zero Emissie.
Aanname
150 KW piekvermogen snel lader elektrische vrachtwagen (Dieter Bos)
NB: Rekening houden met gelijktijdigheid. Dus niet vermogen van lader * aantal vrachtwagens; ze laden niet allemaal tegelijkertijd..
Inschatting verbruik ontwikkeling in de tijd, rekening houdend met groei elektrische vervoer
Feedback Pierre van Driel
Bron:
Mail Wouter van Dijk
Overzicht voertuigen per afdeling en m2
https://www.nvde.nl/nvdeblogs/brede-coalitie-pleit-voor-zakelijke-personenautos-zonder-co2-uitstoot-vanaf-2025/
Brede coalisatie pleit voor zakelijke personenauto's zonder CO2 uitstoot vanaf 2025
t.a.v. elektra heb ik het volgendevontvangen:
Over de spanning aan de slingerweg is het transport laag in de nacht dat heeft te maken met de tijdklokken die er tussen zitten voor het laden van de voertuigen dat we alles ineens laat aan gaan.
Transport normaal is overdag daar zit een stuk voertuigen bij maar nog geen waterstof voertuigen dan zie je eigenlijk dat we nog de laagste kolom transport gemeten een klein beetje over hebben voor dat we aan de 144 kWh gezekerd aan straat 250 ampère zitten dat is de max die hier hebben dat is ook het contract vermogen.
Dus extra voertuigen zal niet passen in stroom maar ook niet meer in de meterkast
T.a.v. het beleid duurzaamheid wagenpark heb ik uiteindelijk vanochtend reactie gekregen dat het nog niet gedeeld mag worden. Helaas kan ik dus niet verder berichten als; Breda heeft het convenant duurzame voertuigen en brandstoffen reinigingsbranche getekend. Mogelijk dat dit je wat richting kan geven, die staat openbaar op internet.
Note on F9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 4 snelladers
Note on G9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stel in 2025 de helft elektrisch; 80% laadt in de nacht
Note on H9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 6 snelladers
Note on I9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Volledige vloot vrachtwagens elektrisch; 80% in de nacht gelijktijdig

## Gemeentelijke gebouwen
GEMEENTELIJKE GEBOUWEN |  |  | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik in KW Piek | Dag | Nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Kantoorruimte |  |  | 293.454 |  | 293.454 |  | 293.454
Paul, van kwh naar KW piek inschatting?? |  |  | 143850
Opwek | kWh
S3 minimaal - kantoor eigen gebruik | 187005
S2 medium - alle daken | 5491265
S1 maximaal - alle daken en solar carport voor parkeergedeelte | 6537765
Aansluiting |  |  | ?
Wettelijk
BENG normen
Ambities
Voorstellen BREEAM keurmerk: dit richt zich op efficiënt grondstoffengebruik en circulariteit
Aanname
De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar cf BENG 1, kantoorgebouw >100 m2 BVO, is 50 kWh per m2
https://www.vereniging-bwt.nl/werkgroep-gezondheid-en-energiezuinigheid/nieuws/2019/1/beng-vanaf-1-1-2020
Van kWh per m2 naar KW piek t.b.v. bepalen benodigde vermogen - rekening houdend met kantoortijden van 8.00-17.00, is 2.040 uur
Vuistregel (Paul Hoorens): Op 10.000 m2 dak , 1.300 MWh opwek mogelijk. Per 100 m2 dak 13.000 kWh
Per 7,5 m2 zon levert 1 kW Piek op
NB: Bij Energie Potentieel Scan wordt niet gekeken naar sec bruto dakoppervlakte, maar er wordt een percentage van 40% gehanteerd, wat geschikt zou zijn voor opwek van zonne-energie. - Op 10.000 m2 dak ,
Bron: Poho Verbeter Breda
functie | hoeveel | uitgangspunt | rekenmethode
kantoorruimte (+/-930 medewerkers) | 2877 | kengetallen | rekenmodel Servicecentrum (50% activiteit gericht werken) Uitgegaan van gezamenlijke huisvesting
parkeren medewerkers/bezoekers kantoor | 7000 | kengetallen | 0,3 per medewerker / incl. manouvreerruimte
stalling voertuigen / opslag gereedschap/werkplaats (loods) | 9262 | kengetallen | op basis van afmetingen voertuigen huidige wagenpark / incl manouvreerruimte
Opslag en productieruimte buiten | 11620 | op basis van huidige omvang: afname vanwege delen ruimte | 10% afname Uitvoering / 5% afname AVS. Afdeling Werk huidig gebruik.
productieruimte/ opslag goederen en grondstoffen (loods) | 9920 | op basis van huidige omvang: toename vanwege demontage/nascheiding/ambachten | uitbreiding van +- 2.000 m2 opgenomen
parkeerruimte bezoekers Vindingrijk | 1050 | kengetallen | handreiking parkeernormen/ kringloopwinkel
Milieustraat 1 | 12500 | op basis van huidige omvang + noodzakelijke extra meters | inschatting n.a.v. beleidsplan. Huidige omvang perceel milieustraat is 7.874 (exclusief toegangsweg).
Milieustraat 2 | 5000 | op basis van huidige omvang + extra meters | inschatting n.a.v. beleidsplan. Huidige omvang perceel milieustraat is 3.750 (exclusief toegangsweg).
Groen op en overslag | 10000 | Huidige voorziening + 1.200 extra m2 | Inschatting n.a.v. beleidsplan. Huidige omvang perceel milieustraat is 8.783 (exclusief toegangsweg)
Note on D3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verbruik kantoor oppervlakte volgens BENG
Note on B7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kantoorruimte dak / 2 (indien gestapeld)

## Sligro
SLIGRO |  |  | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik in KW Piek | Dag | Nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Productie | 2000
Elektrisch Vervoer (5 vrachtwagen in 2025, 50-60 vrachtwagen in 2030) |  |  |  |  | 500 |  | 3850
Verbruik | 1000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 4850 | 1000
Opwek | 2000
Aansluiting
Wettelijk
Ambities
In bezit BREEAM keurmerk: dit richt zich op efficiënt grondstoffengebruik en circulariteit
Ambitie is zelfvoorzienend zijn. Pand BREEAN 5 ster + zonnepanelen + leveren 1 MW terug aan het net
2030 50% CO2 uitstoot per euro omzet verlagen t.o.v. 2010.
Aanname
200 kw snelladers voor overdag laden (DB) - weinig in de nacht
Convenant Zero emissie geldt (DB)!
150 KW lader elektrische vrachtwagens; ook nachtlader met minder vermogen?]
In beeld brengen verbruik met elektrisch laden in de toekomst
Cijfers
Inschatting Sligro 5 elektrische vrachtwagen in 2025
Inschatting Sligro 50-60 vrachtwagen in 2030
Ipv elektrisch vervoer plannen zou waterstof ook kunnen
Check aansluiting kw vermogen + specificaties gebied
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 50% vrachtwagens een snellader 200 KW
Note on H4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 100% vrachtwagens een snellader 200 KW

## Konings drinks
KONINGS DRINKS |  |  | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik in KW Piek | Dag | Nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Stoomketel vervanging (vb e-boiler)
Van gas naar elektra | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Nu alleen daluren productie |  |  | Ook in nachturen productie
Opwek KWP | 1285
Omvormer vermogen: 960.000KW
Aansluiting kVA | 2500
Wettelijk
Ambities
Hoe gas installaties af te bouwen is nog niet duidelijk. Ook niet of keuze gemaakt wordt voor elektra of voor gas (groen gas/ waterstof). Visie in Q1 2022.
Aanname
25.000 m3 gas komt overeen met 244.225 kWh warmte (NVDE) |  |  | Nb: elektrische verwarming is 3x zo effectief als met gas (PH)
Van gas naar elektra : 855,000 m3 gas = 8.352.495 kWh warmte |  |  | NB: processen op hete stoom; dan opnieuw vormgeven van processen met ander type meer efficient energieverbruik (-50%) (PH)
2040 uur draaien productieprocessen van 8.00-17-00 |  |  | Dit zal zijn tussen de 1.500- 2.000 KW (PH)
1 m3 gas is 9,769 kWh (PH)
Konings drinks
Van Gas naar Elektra betekent minimaal 4.000 KW (tijdens kantooruren) en max 8.500 kW (24/ 7)
Productie groei + 25% per jaar
Over 2 jaar ook productie in de nacht
https://acc-www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-conceptadvies-SDE-plus-plus-industriele-elektrische-boilers_3744.pdf
Elektrische stoomboilers vermogen tot 5 Mwe

## Curio
CURIO |  |  | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik | Dag | Nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
Kantoorruimte
Opwek | Geen
Aansluiting
Wettelijk
BENG normen
Ambities
Voorstellen BREEAM keurmerk: dit richt zich op efficiënt grondstoffengebruik en circulariteit
Aanname
NB:
Jeroen Koijen van gemeente Breda neemt contact op met Tilo Machelse over duurzaamheidsplannen in relatie tot nieuwbouw plannen

## Wonen Breburg
WONEN BREBURG |  |  | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030
Verbruik | Dag | Nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht | Verbruikprofiel dag | Verbruiksprofiel nacht
150 woningen (tussen Frankenthalerstraat en Parallelweg) voor spoedzoekers
Opwek | Geen
Aansluiting
Wettelijk
Geen BENG normering tijdelijke huisvesting
Tijdelijke bouw is een uitzonderingsgeval op de BENG norm: https://www.feltz.nl/nl/actueel/blogs/833/-ka-beng...-treedt-per-1-januari-2021-in-werking-toch-nog-met-een-energieke-knaller-het-jaar-uit.html
Gemeente er op attent gemaakt dat vanwege tijdelijke huisvesting geen BENG normering geldt en er nog geen duurzaamheidsambities zijn
Ambities
Voorstellen BREEAM keurmerk: dit richt zich op efficiënt grondstoffengebruik en circulariteit
Aanname
NB:
Specificaties moeten bepaald worden voor de aanbesteding begin 2022. Dus ook voor PV, EV (auto's , scooters). 2023 oplevering
Ciska contact Tom van der Horst: Als gemeente zijn wij van mening dat de tijdelijke woningen uitgevoerd zouden moeten worden volgens de nieuwbouw eisen in verband met energie-armoede. De aansluiting van stadsverwarming is niet wenselijk en mogelijk ook niet mogelijk in verband met de TO Juli eis.

## Getallen scenario's
Scenario | Maatregelen | Impact 1 | Impact 2 | Inschatting besparing in € over looptijd 10 jaar | Inschatting netto kosten in € | TVT gemiddeld | Inschatting CO reductie over looptijd 10 jaar | Besparing overig | Inschatting verbruik in kWh voor BENG/ kantoor | Stroom kosten verbruik in euro | Zon opwek m2 | kWh opwek per jaar | Toelichting
S3 Busremise | Kleinere netaansluiting met smart charging | Aansluiting grootte minus 13% tot 48% door smart charging ; besparing op piekvermogen (referentieproject) | Geen 3e kabel nodig (18 MW) | 1000000 |  |  | Geen reductie als energie niet van PV komt via batterij
S3 Busremise | PV Opwek afgestemd op eigen gebruik van de kantoren | Gebouwen moeten energieneutraal (0 op de meter? ) worden gebouwd, volgens de Provincie | Na gemiddeld 7,5 jaar gaat zonneopwek renderen | 7312.5 | 270000 | 7,5 jaar | 126555000 |  | 7500 | 1125 | 150 | 19500 | Remise is open ruimte, geen dak, brandveiligheidsaspect/ brandgevoelige objecten. Wel zon op kantoren. Teveel aan zon kan worden ingezet voor het verbruik van de bussen NB: geen plattegrond busremise en kantoren en geen m2
S2 Busremise | Kleinere netaansluiting met smart charging
S2 Busremise | PV Opwek op dak | Gebouwen moeten energieneutraal worden gebouwd, volgens de Provincie | Na gemiddeld 7,5 gaat zonneopwek renderen | 60937.5 | 2250000 | 7,5 jaar | 1054625000 |  | 62500 |  | 1250 | 162500 | Remise is open ruimte, geen dak, brandveiligheidsaspect/ brandgevoelige objecten. Wel zon op kantoren. Teveel aan zon kan worden ingezet voor het verbruik van de bussen NB: geen plattegrond busremise en kantoren en geen m2
S2 Busremise | BREEAM certificering gebouwen (BREEAM budget niveau) | Extra investeringskosten per bvo (bruto vloer oppervlak) | Zie voordelen BREEAM | 101.25 | 38550 |  | 675 |  | 7500
S2 Busremise | Koppeling energieprofiel busremise aan gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. Gelijk aan directe lijn! | Optimale inzet duurzame energie | Besparing agv een directe lijn tussen Provincie en gemeente | 109978 | 5000 |  | check zon gemeente | Overlast; kabels trekken/ grond open |  |  |  |  | opwek-verbruiksprofiel gemeente en provincie - optimale zon inzet; inschatting 30%?
S1 Busremise | - Grootschalige energie opwek - PV op dak t.b.v. laden bussen - Solar carport t.b.v. laden bussen - PowerNEST t.b.v. laden bussen
S1 Busremise | Buffering - WKO t.b.v. gebouwen - Batterij t.b.v. balancering pieken
S1 Busremise | BREEAM certificering gebouwen, hoogste niveau
S1 Busremise | Directe lijn bus - gemeente - Koppeling energieprofielen busremise & gemeentewerf - Incl. gedeelde netaansluiting
S1 Busremise | Kleinere netaansluiting door Smart Charging
S3 Gemeente | - Elektrificatie wagenpark - incl. benodigde aansluiting
S3 Gemeente | PV Opwek afgestemd op eigen gebruik - gebouwen - Laden wagenpark
S2 Gemeente | - PV opwek op dak
S2 Gemeente | BREEAM certificering gebouwen
S2 Gemeente | Elektrificatie wagenpark
S2 Gemeente | Koppeling energieprofielen busremise & gemeentewerf
S1 Gemeente | - Grootschalige energie opwek - PV op dak t.b.v. laden wagenpark - Solar carport t.b.v. laden wagenpark - PowerNEST t.b.v. laden wagenpark
S1 Gemeente | Buffering - WKO t.b.v. kantoren & loodsen - Batterij t.b.v. balancering pieken (panden & wagenpark)
S1 Gemeente | BREEAM certificering gebouwen, hoogste niveau
S1 Gemeente | Koppeling energieprofielen busremise & gemeentewerf - Incl. gedeelde netaansluiting
S1 Gemeente | Kleinere netaansluiting door Smart Charging
S3 Sligro
S2 Sligro | Laden van vrachtwagens op Gemeentewerf
S1 Sligro | '- Laden van vrachtwagens op Gemeentewerf
S1 Sligro | Bufferen met Batterij t.b.v. energielevering voor Laden vrachtwagens
S3 Curio | - Verduurzamingsmaatregelen bestaande bouw met korte terugverdientijd - LED verlichting - PV installatie - Warmtepomp - Isolatie - Beglazing - WTW ventilatie
`S2 Curio | - Verduurzamingsmaatregelen bestaande bouw met korte terugverdientijd - LED verlichting - PV installatie - Warmtepomp - Isolatie - Beglazing - WTW ventilatie
S1 Curio | - Verduurzamingsmaatregelen bestaande bouw met korte terugverdientijd - LED verlichting - PV installatie - Warmtepomp - Isolatie - Beglazing - WTW ventilatie
S1 Curio | Nieuwbouw met BREEAM certificering
S3 Wonen breburg | - Voldoen aan "Beng light" - Minimale PV opwek - Gasloos koken - LED verlichting - Beglazing
S2 Wonen breburg | - Voldoen aan "Beng light" - Minimale PV opwek - Gasloos koken - LED verlichting
S1 Wonen breburg | - Langere levensduur van woningen voor renderen van verduurzamingsmaatregelen - LED verlichting - PV installatie - Warmtepomp - Isolatie - Beglazing - WTW ventilatie
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inschatting van maatwerk extra 8 MW
Note on E3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stroomtarief 15 cent per kWh; indien opwek gelijk is aan gebruik. Na 7,5 jaar gaat zonopwek renderen. 2,5 levert het geld op tijdens de looptijd van 10 jaar Zie vuistregel 6
Note on F3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aantal panelen mogelijk * kosten per paneel Zie vuistregel 3
Note on G3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 4
Note on H3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 5
Note on J3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 7
Note on L3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: naar rato kantoorruimte gemeente; inschatting 50 medewerkers
Note on E5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stroomtarief 15 cent per kWh; indien opwek gelijk is aan gebruik. Na 7,5 jaar gaat zonopwek renderen. 2,5 levert het geld op tijdens de looptijd van 10 jaar Zie vuistregel 6
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aantal panelen mogelijk * kosten per paneel Zie vuistregel 3
Note on G5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 4
Note on H5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 5
Note on J5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 7
Note on L5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 200 meter * 100 meter (Google maps); ruimte voor zon inschatting 50*25 m
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9% besparing op stroomkosten bij BREEAM comfort niveau
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie vuistregel 5
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stel dat de meerkosten voor de gemeente voor een 6 MVA aansluiting worden gedeeld met de Provincie. Gemeente heeft nb 3 MVA nodig
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kosten 50 uur afstemming. PS; modelovereenkomst MLOEA vanuit NVDE beschikbaar

## Vuistregels
No | Vuistregels | Onderwerp | Bron
1 | Op 10.000 m2 dak , 1.300 MWh opwek mogelijk per jaar | Opwek | Intern
2 | Een paneel is gemiddeld 2,5 m2 groot. Wanneer uw dak 10 m2 is, kunt u hierop ongeveer 4 panelen plaatsen. | Panelen | https://www.asndokkum.nl/hoeveel-zonnepanelen-op-plat-dak/#:~:text=Hoeveel%20zonnepanelen%20per%20m2%20plat,hierop%20ongeveer%204%20panelen%20plaatsen.
3 | Kosten van 10 panelen zijn 5.400 euro bruto/ 4.500 netto | Kosten paneel | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/kosten-en-opbrengst-zonnepanelen/
4 | Terugverdientijd zonnepanelen is 7,5 jaar | TVT paneel | https://www.essent.nl/kennisbank/zonnepanelen/wat-zijn-de-voordelen-van-zonnepanelen/terugverdientijd-zonnepanelen
5 | De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar. | Emissiefactor grijze stroom | https://wisenederland.nl/artikel/hoeveel-co2-uitstoot-bespaar-je-als-je-overstapt-op-groene-energie/#:~:text=De%20emissiefactor%20van%20grijze%20stroom,1947%20kg%20CO2%20per%20jaar.
6 | 0,15 euro per kWh stroom (inclusief energiebelastingen en btw). | Stroomtarief | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/#:~:text=De%20energieprijzen%20in%20jouw%20situatie&text=Je%20betaalt%20in%202022%20ongeveer,lagere%20energiebelasting%20voor%20stroom%20is.
7 | De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar cf BENG 1, kantoorgebouw >100 m2 BVO, is 50 kWh per m2 | Verbruik per m2 | https://warmtepomp-weetjes.nl/gerelateerd/beng-norm-per-1-juli-2020/
8 | Vanaf 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw in Nederland worden opgeleverd als “bijna energieneutraal gebouw”, kortweg BENG. Dit betekent dat gebouwen nog verder geïsoleerd en luchtdicht gebouwd moeten worden. Een gebouw op BREEAM-niveau brengt extra kosten met zich mee. BREEAM-NL Nieuwbouw wordt beheerd door Dutch Green Building Council en is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten integraal te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. De meerkosten van BREEAM nemen echter af naarmate de ambitieniveaus toenemen (zie tabel 5). Het niveau Outstanding behalen op Bouwbesluitniveau, vergt 354 euro per vierkante meter bvo (bruto vloer oppervlak) aan meerkosten. Om met BENG op BREEAM-budgetniveau uit te komen, is 257 euro per vierkante meter bvo aan extra aanvangskosten nodig ten opzichte van het Bouwbesluit (€ 1601 – € 1.344). | Extra investering BREEAM | https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2018/03/beng-en-breeam-wat-gaat-dat-kosten-101258851?_login=1
9 | BREEAM-NL Nieuwbouw is de certificeringsmethode voor nieuwbouwprojecten. BREEAM-NL beoordeelt je project op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Iedere categorie draagt voor een gedeelte bij aan de totaalscore. Die score wordt uitgedrukt in sterren. Maximaal zijn er vijf sterren te behalen. | Richtlijnen BREEAM | https://www.samenenergiebesparen.nl/maatregelen/certificering/breeam/
10 | Zie voordelen o.a. duurzaamheid en operationele kosten besparing Subsidie mogelijk Voordat je met BREEAM-NL start, bepaal je eerst welke duurzame ambities je hebt voor je project. Je zoekt naar de juiste balans tussen wat financieel en technisch haalbaar is en je duurzame wensenlijst. | Opbrengsten BREEAM | https://www.breeam.nl/wat-is-breeam-nl-1
11 | Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud. | Opbrengsten BREEAM | https://www.facilitairjournaal.nl/breeam/
12 | Energie besparing 9% comfort en 49% voor BENG maximaal | Opbrengsten BREEAM | https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2018/03/beng-en-breeam-wat-gaat-dat-kosten-101258851?_login=1 | 51.1% | 91.46%
13 | Kosten 630 kVa is 13.184, 1750 kVa is 29.427, 6000 kVa is 219.956, 10.000 kVa is 321.084 en prijs nog per meerlengte meter kabel | Kosten aansluiting | https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/tarieven/tarievenoverzicht/eenmalige-kosten?stap=Waarvan%20wilt%20u%20de%20kosten%20weten_1_2
TIJDSLIJN
Kantelpunt tussen scenario financieel en duurzaam. Afh van Terugverdientijden en TVT in toekomst. Afschrijftermijnen per asset.
Subsidie onrendabele top
Let op: BENG normering jurisprudentie, niet volle potentie zon benutten; business case
Welke beren op de weg bij het Ieder voor zich- scenario! Argumentatie aanleveren stakeholders
Doorrekenen tbv wat realistisch is - niet te snel afvlakken